## vodovod
TROŠKOVNIK RADOVA
Izgradnja vodovodne mreže u naselju Donji Kneginec, Poduzetnička zona Kneginec - Sjeveroistok
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
VODOVODNA MREŽA: - PE-HD DN 160 mm, od stac. 0+000,00 km do stac 0+330,00 km.
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja, te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. Obračun po mt cjevovoda. | mt | 330
2. | Izrada Plana izvođenja radova za sve radove, u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Cijenom obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune plana izvođenja radova. Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V ''Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima'', te ga dostaviti Investitoru, tj. koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova. | kom | 1
3. | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. Uključen je sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije prometa. | kom | 1
4. | Nabava, dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište za vodovodne radove. Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa Zakonom o gradnji, tj. obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole i datum prijave početka građenja. | kom | 1
5. | Ručni iskop probnih rovova (šliceva) radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija uz nadzor vlasnika istih te eventualna zaštita istih. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 5
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop rova u zemlji III ktg s pravilnim odsjecanjem bočnih strana. Stavka obuhvaća razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema, sve potrebne pomoćne radnje), te izradu obostrane zaštitne ograde duž svih otvorenih rovova, a sukladno Zakonu o zaštiti na radu. Dimenzije rova: širina 0,60 m, a dubina 1,30 m. U stavku uključeno proširenje za spoj na postojeći cjevovod izradom zasunske komore i za hidrante.
| - strojno 90% | m3 | 260.46
| - ručno 10% | m3 | 28.94
2. | Ručno planiranje dna rova s otkopom ili dopunom do 10 cm tla. Obračun po m2 isplanirane površine dna rova. | m2 | 198
3. | Nabava, doprema i ugradnja sitnozrnog materijala 4-16 mm u rov za posteljicu cijevi. Debljina posteljice iznosi 10 cm u zbijenom stanju po cijeloj širini rova. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 19.8
4. | Nabava, doprema i ugradnja sitnozrnog materijala 4-16 mm za izradu obloge i zaštite cijevi. Položenu cijev pažljivo podbijati sa strane i nad tjemenom do 30 cm iznad cijevi. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 84.45
5. | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-32 mm za zatrpavanje rova i građevnih jama nakon montaže cjevovoda i provedbe tlačne probe. Zatrpavanje izvesti do visine postojećeg terena uz lagano nabijanje u slojevima deb. 30 cm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 178.52
6. | Utovar i odvoz suvišnog materijala od iskopa. Odvoz na udaljenost do 5 km koju osigurava sam Izvođač radova. Obračun po m3 utovarenog i odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 289.4
ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:
III | BETONSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja betona za zasunsko okno. Dno i zidovi debljine su 20 cm, a pokrovna ploča okna debljine 20 cm. Betonirati vodonepropusnim betonom C 25/30. Komoru betonirati na podložnom betonu deb. 10 cm. Stavka obuhvaća izradu i montažu oplate i armature, te demontažu oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona, po m2 montirane i demontirane oplate, po kg ugrađene armature, te po kom ugrađenih penjalica i lijevano željeznog poklopca.
Nova ZK - 1,60 × 1,60 × 1,80 mt - svijetli otvor - komada 1
| - beton C 12/15 | m3 | 0.94
| - beton C 25/30 | m3 | 6.74
| - oplata glatka | m2 | 53.04
| - štapna rebrasta armatura B500B (RA 400/500) | kg | 326.4
| - rebrasta mrežna armatura B500B (MA 500/560) | kg | 246
| - osmerokutni lijevano željezni poklopac nosivosti 40t, dim. 650x500 mm | kom | 1
| - penjalice | kom | 9
2. | Nabava, doprema i ugradnja betona C 16/20, te betoniranje temelja hidranta i vijenca oko hidrantskih, zasunskih i kapa ugradbenih garnitura. Za jednu ugradnju uračunati 0,20 m3 betona C 16/20 i 2,00 m2 oplate. Obračun po kom kompletno izvedene ugradnje. | kom | 3
3. | Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 za izradu betonskog uporišta tlocrtnih dimenzija 30x30 cm u zasunskim oknima. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog betonskog uporišta. | kom | 4
BETONSKI RADOVI - UKUPNO:
IV | INSTALATERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema, transport uzduž rova i montaža PE-HD cijevi (palice), od polietilena visoke gustoće, klase SDR 11 za radni pritisak od 16 bara, uključivo sa spojnim i brtvenim materijalom. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po mt montiranog cjevovoda.
| PE-HD cijev DN 160 mm, palice | mt | 330
| Elektrospojnica DN 160 mm | kom | 30
2. | Nabava, doprema i montaža lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura potrebnih za spoj na postojeći cjevovod PE-HD DN 160 mm izradom nove zasunske komore. Fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnog premaza. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal, te potreban rad. Obračun po montiranom komadu:
ZK nova, stac. 0+000,00 km
| E-PE-HD kom DN 160 mm | kom | 2
| Tuljak s prirubnicom DN 160 mm | kom | 1
| Elektrospojnica DN 160 mm | kom | 1
| X kom DN 150 mm | kom | 1
| FF kom DN 150/800 mm | kom | 4
| EV zasun DN 150 mm | kom | 4
| MDK-A kom DN 150 mm | kom | 2
| TT kom DN 150/150 mm | kom | 1
| Stupić za označavanje ZK | kom | 1
3. | Nabava, doprema i montaža PE-HD i lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura za izvedbu podzemnog hidranta. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Lijevano-željezne fazonske komade i armature zaštititi sa dva sloja epoksidnog premaza. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal, te potreban rad. Obračun po montiranom komadu.
N.H. 11, stac. 0+070,00 km
| Tuljak s prirubnicom DN 160 mm | kom | 2
| Elektrospojnica DN 160 mm | kom | 2
| T kom DN 150/80 mm | kom | 1
| EV zasun DN 80 mm | kom | 1
| FF kom DN 80/500 mm | kom | 1
| N kom DN 80 mm | kom | 1
| Hidrant nadzemni DN 80/1250 mm | kom | 1
| Ugradb. garnitura teleskop. DN 80 mm | kom | 1
| Cestovna kapa | kom | 1
N.H. 10, stac. 0+210,00 km
| Tuljak s prirubnicom DN 160 mm | kom | 2
| Elektrospojnica DN 160 mm | kom | 2
| T kom DN 150/80 mm | kom | 1
| EV zasun DN 80 mm | kom | 1
| FF kom DN 80/500 mm | kom | 1
| N kom DN 80 mm | kom | 1
| Hidrant nadzemni DN 80/1250 mm | kom | 1
| Ugradb. garnitura teleskop. DN 80 mm | kom | 1
| Cestovna kapa | kom | 1
N.H. 9, stac. 0+330,00 km
| Tuljak s prirubnicom DN 160 mm | kom | 1
| Elektrospojnica DN 160 mm | kom | 1
| T kom DN 150/80 mm | kom | 1
| X kom DN 150 mm | kom | 1
| EV zasun DN 80 mm | kom | 1
| FF kom DN 80/500 mm | kom | 1
| N kom DN 80 mm | kom | 1
| Hidrant nadzemni DN 80/1250 mm | kom | 1
| Ugradb. garnitura teleskop. DN 80 mm | kom | 1
| Cestovna kapa | kom | 1
4. | Zatvaranje vode, odnosno vodovodnog cjevovoda. Stavka obuhvaća rezanje postojećeg cjevovoda na mjestu spoja s novim, privremeno blindiranje cjevovoda i ispumpavanje vode iz radne jame. Rad izvesti u koordinaciji s vodnim isporučiteljem. Uključuje sav potreban materijal, prijevoz i rad. | kom | 1
5. | Nabava, doprema i ugradnja PE trake upozorenja za identifikaciju 30 cm iznad položenih vodovodnih cijevi sa natpisom ''POZOR VODOVOD''. Obračun po mt ugrađene trake. | mt | 330
6. | Tlačna proba cjevovoda nakon montaže cijevi. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera, Izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. Tlačnu probu izvodi ovlaštena pravna osoba. U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad, dobava vode, punjenje cjevovoda i provedba tlačne probe. Obračun po mt ispitanog cjevovoda.
| PE-HD DN 160 mm | mt | 330
7. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prema posebnim zahtjevima vodopravnog i sanitarnog inspektorata. U cijenu je uključena dobava vode, dobava i priprema otopine, punjenje, ispiranje i izrada izvješća po ovlaštenom laboratoriju. Obračun po mt ispranog i dezinficiranog cjevovoda.
| PE-HD DN 160 mm | mt | 330
8. | Ispitivanje vodovodne mreže na zdravstvenu ispravnost. Uzrokovanje i analizu uzorka pitke vode provodi ovlaštena ustanova. Isto je potrebno provesti na način da se minimalno na 1.000 metara vodovodne mreže uzima 1 uzorak za ispitivanje. Ispitivanje svakog uzorka potrebno je provesti na parametre skupine A iz Priloga II. točke 1. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe NN 125/17, te na ugljikovodike. Obračun po komadu ispitanog uzorka. | kom | 1
INSTALATERSKI RADOVI - UKUPNO:
V | ZAVRŠNI RADOVI
1. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. Snimanje i elaborat izraditi u GIS tehnologiji, a naručitelju dostaviti ovjereni primjerak elaborata od strane katastra i primjerak elektronskog zapisa izmjere na CD-u ili DVD-u. Obračun po mt položenog i snimljenog cjevovoda. | mt | 330
2. | Uređenje trase radilišta do nivoa nađenog stanja. U cijenu uključeno fino planiranje terena, strojno sa ručnim dotjerivanjem. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 1155
ZAVRŠNI RADOVI - UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
VODOVODNA MREŽA: - PE-HD DN 160 mm, od stac. 0+000,00 km do stac 0+330,00 km.
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
IV | INSTALATERSKI RADOVI
V | ZAVRŠNI RADOVI
| S V E U K U P N O : |  | €
| PDV 25%: |  | kn |  | 0